В соответствии с п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, в случае установки шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств в местах проезда и подъезда для пожарной техники Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) их открывание, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и (или) аудио-связи с местом их установки.